# Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013г.                                                                                                                № 75

с. Подсинее

Об утверждении критериев надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории Изыхского сельсовета

На основании  п.17 гл. IV «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, в соответствии со статьями 9, 47  Устава муниципального образования Изыхский  сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории п. Изыхские Копи согласно приложения;

.      2. Довести настоящее постановление до сведения директора МУП «ВодРесурс» Ходакова В.Н.

3. Контроль за исполнением   постановления оставляю за собой

Глава Изыхского сельсовета                                                      А.В. Кононов

|  | Приложение к постановлению Администрации Изыхского сельсовета от 28.10.2013 № 75 |
| --- | --- |

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий:

- Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерыв в подаче тепловой энергии и снижения  температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями - Изыхский детский сад «Колобок», Изыхский ФАП, Изыхская средняя общеобразовательная школа;

-вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижения температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч.: МКЖД, Изыхский СДК,  Администрации Изыхского сельсовета;

- третья категория - остальные потребители: предприятия малого и

среднего бизнеса (магазины, аптека),  административные здания;

- При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего   ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории в         размерах:

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tС (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92о ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, % до | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | 68 | 73 | 78 | 88 | 90 |